|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное управление МЧС России по Республике Мордовия Отдел надзорной деятельности городского округа Саранск | Соблюдение правил пожарной безопасности | 09.02.2015 - 27.02.2015 | 1. Выходы из лестничной клетки в чердачное помещение здания выполнены не через противопожарные двери 2-го типа с размерами 0,75х1,5 м. 2. выход из коридора в чердачное помещение здания выполнен не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м. 3. под лестничным маршем ведущим на второй этаж здания хранятся горючие материалы (тканевые мешки с декорациями). 4. План эвакуации, вывешенный на втором этаже здания выполнен без внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и не соответствует ГОСТ Р12.2.143-2009 (не в фотолюминесцентном исполнении). 5. лестничная площадка на втором этаже здания загромождена различными предметами и материалами ( спортивные тренажеры, предметы декорации). 6. В помещении бутафорского цеха допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками рассеивателями предусмотренные конструкцией светильника. 7. Не проведена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград трубопроводами между помещения электрощитовой и помещения элеваторного узла. 8. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки обрешетки кровли и стропильной системы не реже 1 раза в год. 9. Дверь эвакуационного выхода с первого этажа здания наружу открывается по направлению выхода из здания. 10. Двери эвакуационных выходов, ведущие с зрительного зала здания наружу открываются не по направлению выхода из здания. | п. 3. Под лестничным маршем освобождено пространство, убраны тканевые мешки с декорациями; п. 4. В соответствии ГОСТ Р 12.2143-2009 выполнен план эвакуации второго этажа здания; п. 5. Лестничная площадка освобождена от мягких подушек; п. 6. В помещении бутафорского цеха на светильник установлен колпак- рассеиватель. п. 7. Отверстие между трубопроводом и помещением электрощитовой заштукатурено. п. 8. 3 марта 2015 года была проведена проверка состояния огнезащитной обработки чердачного пространства. п.9. Установлена новая дверь эвакуационного выхода, ведущая с первого этажа здания, соответствующая требованиям правил пожарной безопасности. п.10. Двери эвакуационных выходов из зрительного зала здания приведены в соответствии с нормами и требованиями правил пожарной безопасности. п. 1. и п. 2. Во исполнение данных пунктов направлено письмо в Департамент по социальной политики о выделении денежных средств |